TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:   Stavební úpravy bytu Tišnov za účelem rozdělení

na 2 bytové jednotky

P.č. st. 1800, Tišnov (767379)

666 01  Tišnov 1

D.1.4.1  ZTI + ÚT

Investor:        Město Tišnov

Nám. Míru 111

666 01  Tišnov 1

Projektant:     ing. Radek Herman

Haškova 138/1, 638 00 Brno-Lesná

Telefon 777324705, e-mail: herman.rad@seznam.cz

1. Vnitřní vodovod

Maximální potřeba vody pro byt dle ČSN EN 806-1-3 (736660, 755410)       0,36l/s

Nové části rozvodného potrubí vnitřního vodovodu budou napojeny na stávající rozvod

v objektu a budou provedeny z potrubí z PP PN16 v dimenzích dle ČSN EN 806-1-3

a budou tepelně izolovány tepelnou izolací u rozvodů studené vody proti rosení a u  rozvodů TUV dle Vyhlášky 193/2007 Sbírky.

Ohřev TUV bude v zásobníkových elektrických ohřívačích o objemu 125l. Tlak

v expanzní nádobě ohřívače bude před zabudováním do rozvodu upraven na minimální

tlak ve vodovodní sítí snížený o 2m vodního sloupce.

Zařizovací předměty budou instalovány dle stavební části projektu.

Demontované hmoty budou ekologicky zlikvidovány.

2. Vnitřní splašková kanalizace

Maximální odtok splaškových vod pro byt dle ČSN756760                              2,10l/s

Nové části vnitřní splaškové kanalizace budou napojeny na stávající rozvod v objektu

a  budou provedeny z potrubí z materiálu PP v dimenzích dle ČSN756760.

Spoje rozvodů vedených v instalačním prostoru budou fixovány proti rozpojení.

Zařizovací předměty budou instalovány dle stavební části projektu.

Demontované hmoty budou ekologicky zlikvidovány.

3. Ústřední vytápění

Výpočtová venkovní teplota                                                                              -15oC

Nové části vytápěcího systému navrženy dle ČSN060206, 060310, 060830 a Vyhlášky

193/2007 Sbírky a stavební části a budou napojeny na stávající vytápěcí rozvod v objektu.

Nové části rozvodného potrubí budou provedeny z materiálu měď.

Nová otopná tělesa budou osazena panelová obdobné konstrukce jako otopná tělesa

stávající s integrovaným regulačním ventilem a těleso žebříkové.

Hydraulické vyrovnání jednotlivých otopných těles bude regulačními ventily

s nastavením dle nastavené regulace stávajících regulačních ventilů.

Rozvodné potrubí bude tepelně izolováno izolací dle Vyhlášky 193/2007 Sbírky.

Úpravy rozvodu budou z ekonomických a hlavně z technických důvodů provedeny

technologií bez potřeby vypuštění topného systému.

Nová otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.

Demontované hmoty budou ekologicky zlikvidovány.